Photovoltaik

Einteilung in parallel- und in Reihe geschaltet Anlagen

parallel geschaltete Anlagen erzeugen Spannungen < 120 V und sind daher nach VDE-Vorschriften ungefährlich

in Reihe geschaltete Anlagen erzeugen Spannungen bis zu 1.000 V

zu treffende Maßnahmen

Elektrofachkraft nachalarmieren; Spannungsfreiheit muss messtechnisch festgestellt werden!

Erkundung

PV-Anlagen auf Flachdächern ggf. nicht direkt erkennbar!

Anlage beschädigt?

Anlagenkennzeichnung: Wenn keine oder nicht eindeutig Kennzeichnung von parallel geschalteter Anlage vorhanden, dann von in Reihe geschalteter Anlage ausgehen.

Lage der einzelnen Komponenten: Gleichstrom-Freischalter (Einbaupflicht ab 2006), Wechselrichter, Wechselstromsicherung, Lage der Kabel, evtl. Akkus. Ggf. ist ein Übersichtsplan für das Gebäude vorhanden.

Gleichstrom-Freischalter kann in Wechselrichter integriert sein

Trennstelle direkt an den PV-Modulen nicht vorgeschrieben

Erkundungsergebnisse an Einsatzkräfte mitteilen

Einsatzdurchführung

Maßnahmen nur bei beschädigten Anlagen nötig, bei intakten Anlagen besteht keine Gefahr!

Umluftunabhängigen Atemschutz (PA) tragen

Abstände einhalten (1m beim Bewegen, 1m bzw. 5m beim Löschen mit CM-Sprüh- bzw. CM-Vollstrahl), siehe auch Elektrische Anlagen für andere Strahlrohrtypen und Löschmittel

zum Abschalten nur Betätigung von Gleichstrom-Freischalter und Wechselstromsicherung erlaubt

beschädigte Schalter dürfen nur durch Elektro-Fachkraft betätigt werden

bevorzugt Gleichstrom-Freischalter betätigen soweit vorhanden (Einbau bis 2006 nicht vorgeschrieben)
Achtung: Leitungen von Photovoltaikanlage bis zur Trennstelle stehen weiterhin unter Spannung.

keine Steckverbindungen auf der Gleichspannungsseite trennen (nur für Elektrofachkräfte erlaubt; Gefahr eines Lichtbogens)

Abstand zu überfluteten Anlagen halten!

Einsatzabschluss

gefährliche Anlagenteile absichern

Betreiber anweisen die PV-Anlage durch Fachfirma in sicheren Zustand setzen zu lassen

zerstörte PV-Module als Brandschutt behandeln

besondere Gefahren

Gefahr durch Stromschlag solange natürliches Licht auf Photovoltaik-Module fällt, auch wenn diese beschädigt sind

durch vollständige Abdeckung kann die Gefahr verringert/verhindert werden
Bei großen Anlagen und im Brandfall praktisch nicht möglich

Beschäumung der Anlage zur Abdunklung ungeeignet

Gefahr von Lichtbogen im Bereich der Anlage

Absturzgefahr bei Beschädigung/Brandeinwirkung auf die Anlage. Trümmerschatten absperren.

Bei auf das Dach aufgesetzten Anlagen Kamineffekt zwischen Dachhaut und Anlage!

Überbrückung von Brandwänden durch PV-Anlagen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Anlage nicht zerstören; Strom wird weiterhin erzeugt

Module nicht betreten

Mond- und Kunstlicht erzeugen keine gefährlichen Spannungen / Ströme, solange mit Schweinwerfern ein Mindestabstand eingehalten wird (z.B. 12m bei 1 kW)

Unterscheidung Photovoltaik - Solar

Photovoltaik- und Solaranlage nebeneinander Auf dem nebenstehenden Bild befindet sich auf der rechten Seite eine Solaranlage (3 Zellen) und zusätzlich eine Photovoltaik-Anlage. Möglichkeiten zur optischen Unterscheidung beider Anlagentypen sind:

Farbe:

Solar: matt-/tiefschwarz

Photovoltaik: bläulich-schimmernd

Dicke: Solaranlagen sind dicker als Photovoltaik-Module

Anschlüsse:

Solar: Rohre, Zu- und Ableitungen

Photovoltaik: Verkabelung / Steckverbindungen

Struktur:

Solar: durchgehend gleich aussehende Fläche, ggf. darin liegende Rohre erkennbar

Photovoltaik: Rasterung in Rechtecke

Weblinks

Informationsportal Photovoltaik des deutschen Feuerwehrverbandes

Quellenangabe

Einsatzkarte "Handlungsempfehlungen Photovoltaik-Anlagen", Deutscher Feuerwehrverband

Handbuch "Einsatz an Photovoltaik-Anlagen" Deutscher Feuerwehrverband

vfdb-Merkblatt "Einsätze an Photovoltaik-Anlagen"

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16