RWA - Rauch- und Wärmeabzug

Maßnahmen

ist eine natürliche (NRA) oder ein maschinelle (MRA) Rauchabzugsanlage vorhanden?

wurde die Rauchabzugsanlage automatisch oder manuell ausgelöst?

gibt es mehrere Rauchabschnitte?

Wo befinden sich die Zuluftöffnungen und wie wird die Luftströmung geleitet?

Müssen Zuluftöffnungen durch die Feuerwehr geöffnet werden (z.B. Tore oder Türen)?
→ siehe Feuerwehrplan oder Entrauchungsplan

Können sich verschiedene Anlagen gegenseitig negativ beeinflussen (z.B. Sprinkleranlage und RWA)?
→ Eingriff in Anlagentechnik genau abwägen!

NRA (Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage)

Wärmeabzugsgerät (z.B. Dachluke) wird automatisch oder manuell geöffnet

Nachströmöffnung muss geöffnet werden, wenn dies nicht automatisch passiert

Funktionsweise beruht auf Thermik, daher keine maschinelle Unterstützung notwendig

Einsatz eines Drucklüfters durch die Feuerwehr kann Funktion der NRA stören

MRA (Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage)

Absaugung des Rauchs mittels Lüftungsanlage

Im Gegensatz zu NRA auch Entrauchung von Räumen möglich, die nicht direkt ins Freie entraucht werden können

keine Thermik für Entrauchung notwendig

RDA (Rauch-Differenzdruckanlage oder Rauchschutz-Druckanlage)

Erzeugung eines Überdrucks in einzelnen Räumen (z.B. Sicherheitstreppenraum im Hochhaus)

Bei Öffnen einer Tür verhindert der Überdruck, dass Rauch in den Bereich eindringen kann

WA (Wärmeabzug)

reine Wärmeabzüge (ohne Rauchabzug) öffnen erst bei Temperaturen von ca. 300 °C und dienen dem Schutz von Bauteilen vor Hitze

eine Abführung von Rauch in der Brandentstehungsphase ist nicht vorgesehen

weitere Hinweise

negative Beeinflussungen

ein früh ausgelöster RWA kann so viel Wärme abführen, dass das Glas-Fässchen in einem Sprinkler nicht platzt

ein RWA kann dafür Sorgen, dass der Luftzug das Wasser aus dem Sprinkler weg weht und den Brand nicht erreicht

eine frühe Auslösung der Sprinkleranlage kann Feuer und Rauch soweit abkühlen, dass ein NRA nicht funktioniert

Quellenangabe

Lehrunterlage Vorbeugender Brandschutz - Anlagentechnik, Hessische Landesfeuerwehrschule

Stichwörter

Rauchabzug

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16