BMA (Brandmeldeanlage)

zu treffende Maßnahmen

beim Ausrücken/auf der Anfahrt

Feuerwehrplan und Schlüssel für BMZ und FSD mitnehmen

Angriffstrupp mit PA ausrüsten lassen (Lungenautomat nicht anschließen)

Feuerwehrplan und weitere Objektunterlagen auf der Anfahrt überprüfen auf:

Anfahrtsweg, Haltepunkte, Bereitstellungsräume

Zugänge/Zufahrten?

besondere Gefahren?

Standort Brandmelderzentrale (BMZ)? Kennzeichnung i.d.R. durch Blitzleuchte.

Löschanlagen/Rauch- und Wärmeabzuganlagen (RWA) vorhanden?

besondere taktische oder technische Vorgaben (z.B. Brandfallsteuerungen, Steuerung der akustischen Alarme, Gebäudefunkanlagen)?

Eintreffen an der Einsatzstelle

Polizei nachfordern falls kein Brand auffindbar und kein Verantwortlicher für das Objekt vor Ort ist

bei Vorhandensein eines FSD 3 immer den Objektschlüssel entnehmen, auch „wenn der Hausmeister alle dabei hat“. Nach Entnahme die innere Tür wieder verschließen, Schlüssel abziehen und auch äußere Klappe schließen

Der Einsatzleiter geht nach Möglichkeit persönlich zur BMZ. Wird eine andere Einsatzkraft an der BMZ abgestellt, muss sich diese mit der Bedienung einer BMZ auskennen.

Ausgelöste Meldergruppe und ggf. Meldernummer als Lagemeldung absetzen und für Erkundungszwecke notieren falls selbst erkundet wird. Auch in diesem Fall einen Sachkundigen an der BMZ abstellen.
Sind mehrere Melder eingelaufen bzw. laufen nach Eintreffen weitere Melder ein, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass es sich tatsächlich um einen Brand handelt!

Erkundung

Um welche Art von Brandmelder handelt es sich (Handfeuermelder? Automatischer Melder -> welche Bauform?)

zur Erkundung mitnehmen:

Feuerwehr-Laufkarte des ausgelösten Melders / Objektpläne

Objektschlüssel aus dem FSD 3

Schlüssel um das Gehäuse eines Handfeuermelders zu öffnen und damit zurückzusetzen, falls ein solcher ausgelöst wurde

bei automatischen Meldern

Nach dem Auffinden des ausgelösten Melders immer auch den Bereich kontrollieren in dem sich weitere Melder der gleichen Meldergruppe befinden, da eine Rauchwolke quer durch den Bereich gezogen sein könnte (z.B. durch Wind) und nicht den nächstgelegenen Melder ausgelöst hat.

bei Handfeuermeldern

Es muss immer das komplette Gebäude kontrolliert werden, da ein Flüchtender evtl. erst nach einem längerem Weg an einem Handfeuermelder vorbeigekommen ist und diesen betätigt hat. Wird nur der Bereich um den Handfeuermelder herum erkundet, würde dieses Feuer nicht auffallen.

bei Entdeckung eines Realbrandes

Verfahren wie bei Gebäudebrand

Nachalarmierung auf entsprechendes Stichwort

BMA weiterhin besetzt halten

Information aller Einsatzkräfte

wenn BMA durch Betreiber vor Eintreffen der Feuerwehr zurückgesetzt wurde

neuere Anlagen haben eine Historie-Funktion, mit der ausgelöste Melder auch nach dem Zurücksetzen noch angezeigt werden können (siehe dazu Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT))

der Betreiber sollte angewiesen werden, dies künftig zu unterlassen. Eine ausführliche Beschreibung der Gründe hat die Berliner Feuerwehr in einem Merkblatt zusammengestellt.

Einsatzabschluss bei Fehlalarm

Niemals eine(n) Melder(gruppe) selbst außer Betrieb nehmen (z.B. wenn der gleiche Melder innerhalb von 24h dreimal ohne Grund ausgelöst hat). Der Objektbetreiber muss dies selbst tun. Er ist darauf hinzuweisen dass er Ersatzmaßnahmen treffen muss. Dies geschieht am Besten unter Zeugen oder in schriftlicher Form, bei der der Betreiber die Belehrung gegenüber der Feuerwehr unterschreibt und diese das Schriftstück mitnimmt.

Der Bereich des ausgelösten Melders wird immer von einer Führungskraft kontrolliert

Lagemeldung mit Meldergruppe, Melder und Auslösegrund

Laufkarten zurücklegen nicht vergessen

ggf. ausgelösten Handfeuermelder zurücksetzen; entweder reicht ein Öffnen und Schließen des Gehäuses oder aber es muss ein kleiner Hebel im Gehäuse betätigt werden. Daraufhin erlischt die rote LED am Handfeuermelder und der Druckknopf springt wieder heraus.

BMZ zurückstellen. FAT und FBF in Ausgangszustand zurückversetzen. Von der Feuerwehr gedrückte Tasten leuchten gelb und erlöschen wenn sie erneut gedrückt werden und sich dann wieder im Ausgangszustand befinden. Beim Verlassen darf nur die grüne LED Betrieb am FAT und FBF leuchten (und am Hauptmelder, soweit vorhanden).

Objekt so verlassen wie es vorgefunden wurde (beim Eintreffen abgeschlossene Türen die zwischenzeitlich geöffnet wurden wieder abschließen usw.)

Objektschlüssel wieder in das FSD 3 einschließen (detailliertere Erläuterung siehe verlinkte Seite). Lässt sich dieses auch nach mehrmaligem Neuauslösen der BMA mittels FSE nicht verschließen, muss der Schlüssel persönlich dem Betreiber übergeben werden.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

BMA-Bestandteile, Abkürzungen und Synonyme:

Brandmelder

BMZ: Brandmelderzentrale

FAT: Feuerwehr-Anzeigetableau

FBF: Feuerwehr-Bedienfeld

FIBS: Feuerwehr- Informations- und Bediensystem

FIZ: Feuerwehr-Informationszentrale

FSD: Feuerwehr-Schlüsseldepot

FSE: Freischaltelement

RWA: Rauch-und Wärmeabzuganlage

Weblinks

Brandmeldeanlage

Feuerwehr-Schlüsselschrank (FSS)

Stichwörter

FEU BMA - Feuer BMA - Feuer Brandmeldeanlage Ausgelöst

Quellenangabe

Hinweise zum Vorgehen bei Auslösen von Brandmeldeanlagen. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2012.

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Brandmeldeanlagen (BMA) - Wissenswertes für die Feuerwehrführungskräfte, Kreisfeuerwehrverband Regen

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16