Trafostation

zu treffende Maßnahmen

Allgemein

Hinweise zum Vorgehen bei elektrischen Anlagen beachten

keinen Zutritt in den Elektroraum verschaffen (der Raumabschluss stellt die Einhaltung des Mindestabstands sicher)

Einsatzstelle absichern

Stromversorger nachfordern falls noch nicht geschehen

bei Brand

Trafostation von außen löschen

Bereich um das Gebäude herum kühlen

mit Ölaustritt aus den Trafos rechnen und Auffangen vorbereiten - gerade bei älteren Anlagen evtl. keine Auffangvorrichtung für die gesamte Ölmenge (siehe Allgemeine Vorgehenshinweise)

besondere Gefahren

Im Trafoöl kann bei älteren Trafos giftiges PCB enthalten sein. Diese sind entsprechend gekennzeichnet - Vorgehenshinweise bei PCB-Kennzeichnung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Ölmenge in Transformatoren

Spannung in kV	10	30	60	110	220	380
Masse Öl ca. in t	0,35	1	10	22	33	42

Es ist zu beachten, dass sich in Transformatorenstationen mehrere Trafos befinden können. In einer 110-kV-Trafo-Station befinden sich z.B. 3 bis 5 Trafos, insgesamt muss im schlimmsten Fall also von bis zu 110 Tonnen Trafoöl ausgegangen werden!

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner, basierend auf einer mündlichen Auskunft der BKS Heyrothsberge

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16