# Windenergieanlagen
## zu treffende Maßnahmen
- Erkundung:
  - Welche Anlage genau ist betroffen?
  - Welcher geeignete Weg führt dorthin?
- bei Kleinstbränden und Hilfeleistungen als erste Maßnahme Not-Stop-Taster im Eingangsbereich der Anlage drücken
### Brand
- Bei Brand im Maschinenhaus oben am Rotor
  - kontrolliert abbrennen lassen
  - Abfallende Teile sind wahrscheinlich, im Radius von 500 m absperren, bei markantem Wind 1.000 m
  - Umstürzen/Zusammenfallen der kompletten Anlage ist eher unwahrscheinlich
- Bei Brand am Turmfuß oder im „Übergabehäuschen“:
  - Löschversuch unter Einhaltung der Abstände möglich (Hochspannung!)
- Bei Kabelbränden
  - Zuluftöffnungen am Turmfuß verschließen um Brand zu ersticken
### Hilfeleistung
Frühzeitig Höhenrettung alarmieren, kaum Einsatzmöglichkeiten mit „normalem“ Material
### besondere Gefahren
## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
Windenergieanlagen besitzen keine Hausnummer, sondern eine individuelle Nummer am Turmfuß in ca. 1,5 - 2,5 m Höhe. Über Eingabe dieser Nummer auf der Internetseite www.wea-nis.de können Standorte und teilweise Lagepläne heruntergeladen werden, die u.U. aber passwortgeschützt sind. Das Passwort kann beim Betreiber der Internetseite bzw. teilweise auch über Leitstellen angefordert werden.
## Quellenangabe
Fachempfehlung "Einsatzstrategien an Windenergieanlagen" des Deutschen Feuerwehrbands
## Stichwörter
Windrad, Windkraft, Windmühle

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16